
货物需求

	
序号
	
货物名称
	
技术参数及要求
	
单位
	
数量
	
备注

	
	
	★1、LED 教室灯整灯及驱动通过国家强制性 CCC 认证。（提供证书复
	
	
	

	
	
	印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图）
	
	
	

	
	
	2、灯具整体尺寸：长约 1240±20mm，宽约 310±20mm，厚约
75±10mm，边框采用金属材质增强散热，灯具为一体式灯具内设透光罩，灯具不漏光，易于清洁维护。
	
	
	

	
	
	3、为保证良好的照明效果，减少照明环境所产生的阴影的硬度并改
	
	
	

	
	
	善表面的亮度比，LED 教室灯 CIE 分类为直接型（提供封面带有 CMA、
	
	
	

	
	
	CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	4、LED 教室灯灯具功率：36W±10%，功率因数≥0.95，灯具效能≥
	
	
	

	
	
	85lm/W，光通量≥3400lm，色温：5000K±200K，色容差≤3，显色指
数（Ra）≥90，R9≥50。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构
	
	
	

	
	
	出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	5、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0（0 类危险）。（提供封面带有 CMA、
	
	
	

	
	
	CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
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LED 教
室灯
	★6、LED 教室灯光输出波形频率满足 90HZ＜光输出波形频率≤ 3125HZ，波动深度≤0.8%，且灯具短期闪烁值≤0.012，频闪效应可
见度≤0.021，降低灯具闪烁对学生视力的伤害。（提供封面带有 CMA、
	
套
	
423
	

	
	
	CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	★7、为避免灯具中的驱动电源或其他电子元器件在工作中产生各类
	
	
	

	
	
	高低频噪声， 影响学生上课， LED 教室板灯须通过依据《GB/T
	
	
	

	
	
	3768-2017》的噪声检测，平均声压级符合≤3db。（提供封面带有 CMA、
	
	
	

	
	
	CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	8、LED 光源通过颜色维持率和光通维持率测试，10000 小时或以上平
	
	
	

	
	
	均光通维持率≥97%，10000 小时或以上颜色维持率≤0.006（提供封
	
	
	

	
	
	面带有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	9、LED 教室灯须满足在 50cm 处测得的 20kHz-10MHz 频率范围内电场
	
	
	

	
	
	产生的感应电流密度系数≤0.1。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检
	
	
	

	
	
	测机构出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	10、驱动作为核心产品，LED 教室灯的驱动总谐波失真应不大于 9%，
	
	
	

	
	
	能效应达到 GB/T 24825—2009 节能评价第 14 条的 1 级及以上的要
	
	
	

	
	
	求。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
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	11、LED 教室灯安装后须满足：课桌面照度≥300lx，桌面照度均匀度≥0.7,UGR≤16，照明功率密度 ≤9 W/㎡。
12、为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，LED教室灯需提供依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》
《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》。
★13、企业取得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》CCC范围内固定式通用灯具的售后服务认证（五星级）
★14、为保证产品频闪性能要求，所投教室灯具有频闪证书，且投标型号灯具有效期内频闪证书中环境温度≥40℃。投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书上委托人、制造商、生产企业三者名称须一致
★15、灯具通过中国环境标志产品认证,提供证书复印件及认监委官网查询截图。
★16、所投教室灯护眼质量特性认证结果为“无频闪危害”、“低蓝光 ”，投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图★17、为响应国家近视防控的政策要求，所投教室灯具有依据 GB40070-2021标准出具的近视防控证书，且投标型号灯具有效期内近视防控证书中发光面或整灯的防护等级达到IP40或以上。投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书上委托人、制造商、生产企业三者名称须一致
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LED 黑
板灯
	★1、LED 黑板灯整灯及驱动通过国家强制性 CCC 认证。（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图）
2、灯具整体尺寸：长约 1240±20mm，边框采用金属材质增强散热，灯具为一体式灯具内设透光罩，灯具不漏光，易于清洁维护。
3、LED 黑板灯须采用格栅防眩且具备上出光，在保护学生视力的同时能够提升教室空间上方亮度，扩宽人眼视觉效果，增加教室整体美观感。
4、为保证良好的照明效果，减少照明环境所产生的阴影的硬度并改善表面的亮度比，LED 黑板灯 CIE 分类为漫射型（提供封面带有 CMA、 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
5、LED 黑板灯灯具功率：40W±10%，功率因数≥0.95，灯具效能
≥90lm/W，光通量≥3600lm，色温：5000K±200K，色容差≤3，显色指数（Ra）≥90，R9≥50。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
6、LED 黑板灯蓝光危害等级为 RG0（0 类危险）。（提供封面带有 CMA、 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
★7、LED 黑板灯光输出波形频率满足 90HZ＜光输出波形频率≤ 3125HZ，波动深度≤0.3%，且灯具短期闪烁值≤0.021，频闪效应可见度≤0.001，降低灯具闪烁对学生视力的伤害。（提供封面带有 CMA、
	











套
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	CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
★8、LED 黑板灯通过试验等级为 1.5kV 的浪涌（冲击）抗扰度试验，且在交流电源端口 0°、90°、180°、270°相位施加正、负极性各 5 次的浪涌脉冲，连续脉冲间的间隔时间为 1 分钟，灯具无影响。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
9、LED 光源通过颜色维持率和光通维持率测试，10000 小时或以上平均光通维持率≥97%，10000 小时或以上颜色维持率≤0.006（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
10、LED 黑板灯须满足在 50cm 处测得的 20kHz-10MHz 频率范围内电场产生的感应电流密度系数≤0.1。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
11、驱动作为核心产品，LED 黑板灯的驱动总谐波失真应不大于
11.1%，能效应达到 GB/T 24825—2009 节能评价第 14 条的 1 级及以上的要求。（提供封面带有 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的检测报告）
12、LED 黑板灯安装后须满足：黑板面维持平均照度值≥500LX，其照度均匀度≥0.8；
13、企业取得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》CCC范围内固定式通用灯具的售后服务认证（五星级）。
★14、为保证产品频闪性能要求，所投黑板灯具有频闪证书，且投标型号灯具有效期内频闪证书中环境温度≥40℃。投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书上委托人、制造商、生产企业三者名称须一致。
★15、灯具通过中国环境标志产品认证,提供证书复印件及认监委官网查询截图。
★16、所投教室灯护眼质量特性认证结果为“无频闪危害”、“低蓝光”，投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图
★17、为响应国家近视防控的政策要求，所投黑板灯具有依据GB4007 0-2021标准出具的近视防控证书，且投标型号灯具有效期内近视防控证书中发光面或整灯的防护等级达到IP40或以上。投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，证书上委托人、制造商、生产企业三者名称须一致
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施工安装
	1、拆除教室原有旧灯具搬运到学校指定存储地点；
2、安装牢固，不易晃动；布线应充分考虑中小学校特殊环境，线槽或线管、布线必须牢固，不易损坏；
3、设备运输、安装、调试
	


	


	




